## ТС
Приложение 1.1.8
1
Протокол:МЭК 101
Клиент:В 10 Т-2
Наименование:В 10 Т-2
№ | ID Канала | Наименование | Тип | Время устраевания | Инвертировать | МЭК адрес
1 | Connect | Подключен | Bool | 0 | 0
2 | DI-457 | В 6кВ Т-2 вкл/откл | Uint8 | 0 | 0 | 5
3 | DI-458 | Тележка вкачена | Bool | 0 | 0 | 7
4 | DI-459 | Ключ ТУ | Bool | 0 | 0 | 8
5 | DI-460 | Аварийное отключение | Bool | 0 | 0 | 9

## ТИ
Приложение 1.1.8
1
Протокол:МЭК 101
Клиент:В 10 Т-2
Наименование:В 10 Т-2
№ | ID Канала | Наименование | Тип | Время устраевания | Спорад. порог относ. | Спорад .порог абс. | Нижняя граница | Верхняя граница | МЭК адрес
1 | ActiveConnect | Активное подключение | Uint32 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | AI-378 | Ia | Float | 0 | 0 | 0 |  |  | 108
3 | AI-379 | Ib | Float | 0 | 0 | 0 |  |  | 109
4 | AI-380 | Ic | Float | 0 | 0 | 0 |  |  | 110
5 | AI-381 | P | Float | 0 | 0 | 0 |  |  | 115
6 | AI-382 | Q | Float | 0 | 0 | 0 |  |  | 119

## ТУ
Приложение 1.1.8
1
Протокол:МЭК 101
Клиент:В 10 Т-2
Наименование:В 10 Т-2
№ | ID Канала | Наименование | Состояние объекта управления | Условие ТУ вкл | Условие ТУ откл | Управление Select/Execute | МЭК адрес | Тип ASDU | Ожидать Execute Termination
1 | DO-478 | ТУ В 10 Т-2 |  | LOC.Control.Disabled | LOC.Control.Disabled |  | 1001 | C_SC_NA_1 | 1