## ТС
Приложение 1.1.9
1
Протокол:МЭК 101
Клиент:Ф-6
Наименование:Ф-6
№ | ID Канала | Наименование | Тип | Время устраевания | Инвертировать | МЭК адрес
1 | Connect | Подключен | Bool | 0 | 0
2 | DI-461 | Ф-6 вкл/откл | Uint8 | 0 | 0 | 5
3 | DI-462 | Тележка вкачена | Bool | 0 | 0 | 7
4 | DI-463 | Ключ ТУ | Bool | 0 | 0 | 8
5 | DI-464 | Аварийное отключение | Bool | 0 | 0 | 9
6 | DI-521 | Тележка вкачена ТН-2 | Bool | 0 | 0 | 10

## ТИ
Приложение 1.1.9
1
Протокол:МЭК 101
Клиент:Ф-6
Наименование:Ф-6
№ | ID Канала | Наименование | Тип | Время устраевания | Спорад. порог относ. | Спорад .порог абс. | Нижняя граница | Верхняя граница | МЭК адрес
1 | ActiveConnect | Активное подключение | Uint32 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | AI-418 | Ia | Float | 0 | 0 | 0 |  |  | 108
3 | AI-419 | Ib | Float | 0 | 0 | 0 |  |  | 109
4 | AI-420 | Ic | Float | 0 | 0 | 0 |  |  | 110
5 | AI-421 | P | Float | 0 | 0 | 0 |  |  | 115
6 | AI-422 | Q | Float | 0 | 0 | 0 |  |  | 119
7 | AI-423 | Io | Float | 0 | 0 | 0 |  |  | 129

## ТУ
Приложение 1.1.9
1
Протокол:МЭК 101
Клиент:Ф-6
Наименование:Ф-6
№ | ID Канала | Наименование | Состояние объекта управления | Условие ТУ вкл | Условие ТУ откл | Управление Select/Execute | МЭК адрес | Тип ASDU | Ожидать Execute Termination
1 | DO-479 | ТУ Ф-6 |  | LOC.Control.Disabled | LOC.Control.Disabled |  | 1001 | C_SC_NA_1 | 1