## ТС
Приложение 2.1.1
1
Протокол:МЭК 104
Сервер:Сервер 104 ДП ЕлЭС
Наименование:Сервер 104 ДП ЕлЭС
№ | ID | Наименование | МЭК адрес | Тип АСДУ
LOC.DI (Модуль 2)
1 | 01 | ЗН ЛР ВЛ 110кВ Тойма2-Прикамская2 в ст ВЛ | 4096 | 30
2 | 02 | ЛР ВЛ 110кВ Тойма2-Прикамская2 | 4097 | 30
3 | 03 | ЗН ЛР ВЛ 110кВ Тойма2-Прикамская2 в ст С | 4098 | 30
4 | 04 | ЗН ЛР ВЛ 110кВ Щелоков-Прикамская1 в ст ВЛ | 4106 | 30
5 | 05 | ЛР ВЛ 110кВ Щелоков-Прикамская1 | 4107 | 30
6 | 06 | ЗН ЛР ВЛ 110кВ Щелоков-Прикамская1 в ст С | 4108 | 30
7 | 07 | ОД 110кВ Т-2 | 4099 | 30
8 | 08 | КЗ 110кВ Т-2 | 4100 | 30
9 | 09 | ЗОН 110кВ Т-2 | 4101 | 30
10 | 10 | СР 2С 110кВ | 4116 | 30
11 | 11 | ЗН СР 2С 110кВ в ст Т | 4117 | 30
12 | 12 | ЗН СР 2С 110кВ в ст СР | 4118 | 30
13 | 13 | СР 1С 110кВ | 4119 | 30
14 | 14 | ЗН СР 1С 110кВ в ст СР | 4120 | 30
15 | 15 | ЗН СР 1С 110кВ в ст Т | 4121 | 30
16 | 16 | ОД 110кВ Т-1 | 4109 | 30
LOC.DI (Модуль 3)
1 | 01 | КЗ 110кВ Т-1 | 4110 | 30
2 | 02 | ЗОН 110кВ Т-1 | 4111 | 30
3 | 07 | Земля в цепях ОБР | 4175 | 30
4 | 08 | Земля в цепях ШОП | 4176 | 30
5 | 09 | Аварийная сигнализация | 4177 | 30
6 | 10 | Предупредительная сигнализация | 4178 | 30
7 | DP02 | Питание ТВ В2 SF2 | 4173 | 31
8 | DP03 | Питание ТМ В1 SF1 | 4174 | 31
LOC.DI (Модуль 4)
1 | 01 | Отключение питания 1 ввода ТМ | 4179 | 30
2 | 02 | Аварийное отключение питания 1 ввода ТМ | 4180 | 30
3 | 03 | Отключение питания 2 ввода ТМ | 4181 | 30
4 | 04 | Аварийное отключение питания 2 ввода ТМ | 4182 | 30
5 | 06 | Работа ТМ от АКБ | 4183 | 30
6 | 07 | Авария ИБП | 4184 | 30
7 | 08 | Низкий заряд АКБ | 4185 | 30
Modbus-serial.Sirius_TN-1 (Sirius_TN-1)
1 | DI-489 | Земля в сети | 4159 | 30
2 | DI-490 | Неисправность ТН | 4158 | 30
Modbus-serial.Sirius_TN-2 (Sirius_TN-2)
1 | DI-483 | Земля в сети | 4135 | 30
2 | DI-485 | Неисправность ТН | 4134 | 30
IEC 60870-5-101 Req.В 10 Т-2 (В 10 Т-2)
1 | DI-457 | В 6кВ Т-2 вкл/откл | 4130 | 31
2 | DI-458 | Тележка вкачена | 4132 | 30
3 | DI-459 | Ключ ТУ | 4131 | 30
4 | DI-460 | Аварийное отключение | 4133 | 30
IEC 60870-5-101 Req.В 10-Т-1 (В 10-Т-1)
1 | DI-443 | В 6кВ вкл/откл | 4161 | 30
2 | DI-444 | Тележка вкачена | 4163 | 30
3 | DI-445 | Ключ ТУ | 4162 | 30
4 | DI-446 | Аварийное отключение | 4164 | 30
IEC 60870-5-101 Req.СВ 10 кВ (СВ 10 кВ)
1 | DI-469 | СВ 6кВ вкл/откл | 4145 | 31
2 | DI-470 | Тележка вкачена СВ | 4147 | 30
3 | DI-471 | Ключ ТУ | 4146 | 30
4 | DI-472 | Аварийное отключение | 4148 | 30
5 | DI-473 | Тележка вкачена СР | 4149 | 30
IEC 60870-5-101 Req.Ф-12 (Ф-12)
1 | DI-453 | Ф-12 вкл/откл | 4126 | 31
2 | DI-454 | Тележка вкачена | 4128 | 31
3 | DI-455 | Ключ ТУ | 4127 | 31
4 | DI-456 | Аварийное отключение | 4129 | 31
IEC 60870-5-101 Req.Ф-14 (Ф-14)
1 | DI-439 | Ф-14 вкл/откл | 4122 | 31
2 | DI-440 | Тележка вкачана | 4124 | 31
3 | DI-441 | Ключ ТУ | 4123 | 31
4 | DI-442 | Аварийное отключение | 4125 | 31
IEC 60870-5-101 Req.Ф-3 (Ф-3)
1 | DI-435 | Ф-3 вкл/откл | 4150 | 31
2 | DI-436 | Тележка вкачена | 4152 | 30
3 | DI-437 | Ключ ТУ дистанция | 4151 | 30
4 | DI-438 | Аварийное отключение | 4153 | 30
IEC 60870-5-101 Req.Ф-4 (Ф-4)
1 | DI-465 | Ф-4 вкл/откл | 4141 | 31
2 | DI-466 | Тележка вкачена | 4143 | 30
3 | DI-467 | Ключ ТУ | 4142 | 30
4 | DI-468 | Аварийное отключение | 4144 | 30
IEC 60870-5-101 Req.Ф-5 (Ф-5)
1 | DI-441 | Ф-5 вкл/откл | 4154 | 31
2 | DI-442 | Тележка вкачена | 4156 | 30
3 | DI-443 | Ключ ТУ | 4155 | 30
4 | DI-444 | Аварийное отключение | 4157 | 30
5 | DI-520 | Тележка вкачена ТН-1 | 4160 | 30
IEC 60870-5-101 Req.Ф-6 (Ф-6)
1 | DI-461 | Ф-6 вкл/откл | 4137 | 31
2 | DI-462 | Тележка вкачена | 4139 | 30
3 | DI-463 | Ключ ТУ | 4138 | 30
4 | DI-464 | Аварийное отключение | 4140 | 30
5 | DI-521 | Тележка вкачена ТН-2 | 4136 | 30
IEC 60870-5-101 Req.Ф-7 (Ф-7)
1 | DI-445 | Ф-7 вкл/откл | 4165 | 31
2 | DI-446 | Тележка вкачена | 4167 | 30
3 | DI-447 | Ключ ТУ | 4166 | 30
4 | DI-448 | Аварийное отключение | 4168 | 30
IEC 60870-5-101 Req.Ф-9 (Ф-9)
1 | DI-449 | Ф-9 вкл/откл | 4169 | 31
2 | DI-450 | Тележка вкачена | 4171 | 30
3 | DI-451 | Ключ ТУ | 4170 | 30
4 | DI-452 | Аварийное отключение | 4172 | 30

## ТИ
Приложение 2.1.1
1
Протокол:МЭК 104
Сервер:Сервер 104 ДП ЕлЭС
Наименование:Сервер 104 ДП ЕлЭС
№ | ID | Наименование | МЭК адрес | Тип АСДУ
Modbus-serial.Sirius_TN-1 (Sirius_TN-1)
1 | AI-486 | Ua | 8260 | 36
2 | AI-487 | Ub | 8261 | 36
3 | AI-488 | Uc | 8262 | 36
4 | AI-489 | Uab | 8263 | 36
5 | AI-490 | Ubc | 8264 | 36
6 | AI-491 | Uca | 8265 | 36
7 | AI-492 | Uo | 8266 | 36
Modbus-serial.Sirius_TN-2 (Sirius_TN-2)
1 | AI-493 | Ua | 8207 | 36
2 | AI-494 | Ub | 8208 | 36
3 | AI-495 | Uc | 8209 | 36
4 | AI-496 | Uab | 8210 | 36
5 | AI-497 | Ubc | 8211 | 36
6 | AI-498 | Uca | 8212 | 36
7 | AI-499 | Uo | 8213 | 36
IEC 60870-5-101 Req.В 10 Т-2 (В 10 Т-2)
1 | AI-378 | Ia | 8202 | 36
2 | AI-379 | Ib | 8203 | 36
3 | AI-380 | Ic | 8204 | 36
4 | AI-381 | P | 8205 | 36
5 | AI-382 | Q | 8206 | 36
IEC 60870-5-101 Req.В 10-Т-1 (В 10-Т-1)
1 | AI-383 | Ia | 8255 | 36
2 | AI-384 | Ib | 8256 | 36
3 | AI-385 | Ic | 8257 | 36
4 | AI-386 | P | 8258 | 36
5 | AI-387 | Q | 8259 | 36
Modbus-serial.МС1218Ц (МС1218Ц)
1 | AI-343 | Температура шкаф ТМ | 8280 | 36
2 | AI-504 | Температура наружная | 8279 | 36
IEC 60870-5-101 Req.СВ 10 кВ (СВ 10 кВ)
1 | AI-430 | Ia | 8238 | 36
2 | AI-431 | Ib | 8239 | 36
3 | AI-432 | Ic | 8240 | 36
4 | AI-433 | P | 8241 | 36
5 | AI-434 | Q | 8242 | 36
IEC 60870-5-101 Req.Ф-12 (Ф-12)
1 | AI-412 | Ia | 8220 | 36
2 | AI-413 | Ib | 8221 | 36
3 | AI-414 | Ic | 8222 | 36
4 | AI-415 | P | 8223 | 36
5 | AI-416 | Q | 8224 | 36
6 | AI-417 | Io | 8225 | 36
IEC 60870-5-101 Req.Ф-14 (Ф-14)
1 | AI-406 | Ia | 8214 | 36
2 | AI-407 | Ib | 8215 | 36
3 | AI-408 | Ic | 8216 | 36
4 | AI-409 | P | 8217 | 36
5 | AI-410 | Q | 8218 | 36
6 | AI-411 | Io | 8219 | 36
IEC 60870-5-101 Req.Ф-3 (Ф-3)
1 | AI-394 | Ia | 8243 | 36
2 | AI-395 | Ib | 8244 | 36
3 | AI-396 | Ic | 8245 | 36
4 | AI-397 | P | 8246 | 36
5 | AI-398 | Q | 8247 | 36
6 | AI-399 | Io | 8248 | 36
IEC 60870-5-101 Req.Ф-4 (Ф-4)
1 | AI-424 | Ia | 8232 | 36
2 | AI-425 | Ib | 8233 | 36
3 | AI-426 | Ic | 8234 | 36
4 | AI-427 | P | 8235 | 36
5 | AI-428 | Q | 8236 | 36
6 | AI-429 | Io | 8237 | 36
IEC 60870-5-101 Req.Ф-5 (Ф-5)
1 | AI-344 | Ia | 8249 | 36
2 | AI-345 | Ib | 8250 | 36
3 | AI-346 | Ic | 8251 | 36
4 | AI-347 | P | 8252 | 36
5 | AI-348 | Q | 8253 | 36
6 | AI-349 | Io | 8254 | 36
IEC 60870-5-101 Req.Ф-6 (Ф-6)
1 | AI-418 | Ia | 8226 | 36
2 | AI-419 | Ib | 8227 | 36
3 | AI-420 | Ic | 8228 | 36
4 | AI-421 | P | 8229 | 36
5 | AI-422 | Q | 8230 | 36
6 | AI-423 | Io | 8231 | 36
IEC 60870-5-101 Req.Ф-7 (Ф-7)
1 | AI-388 | Ia | 8267 | 36
2 | AI-389 | Ib | 8268 | 36
3 | AI-390 | Ic | 8269 | 36
4 | AI-391 | P | 8270 | 36
5 | AI-392 | Q | 8271 | 36
6 | AI-393 | I0 | 8272 | 36
IEC 60870-5-101 Req.Ф-9 (Ф-9)
1 | AI-400 | Ia | 8273 | 36
2 | AI-401 | Ib | 8274 | 36
3 | AI-402 | Ic | 8275 | 36
4 | AI-403 | P | 8276 | 36
5 | AI-404 | Q | 8277 | 36
6 | AI-405 | Io | 8278 | 36

## ТУ
Приложение 2.1.1
1
Протокол:МЭК 104
Сервер:Сервер 104 ДП ЕлЭС
Наименование:Сервер 104 ДП ЕлЭС
№ | ID | Наименование | МЭК адрес | Тип АСДУ