## ТС
Приложение 1.2.3
1
Протокол:MODBUS-RTU/ASCII/TCP
Клиент:Sirius_TN-2
Наименование:Sirius_TN-2
№ | ID Канала | Наименование | Тип | Время устраевания | Инвертировать | Адрес | Тип функции | Тип даннных(Modbus)
1 | Connect1 |  | Bool | 0 | 0
2 | Connect | Подключен | Bool | 0 | 0
3 | DI-483 | Земля в сети | Bool | 0 | 0 | 0x7B8B | 4 | INNER BIT
4 | DI-485 | Неисправность ТН | Bool | 0 | 0 | 0x7B8B | 4 | INNER BIT

## ТИ
Приложение 1.2.3
1
Протокол:MODBUS-RTU/ASCII/TCP
Клиент:Sirius_TN-2
Наименование:Sirius_TN-2
№ | ID Канала | Наименование | Тип | Время устраевания | Спорад. порог относ. | Спорад .порог абс. | Нижняя граница | Верхняя граница | Адрес | Тип функции | Тип даннных(Modbus) | Бит в регистре
1 | ActiveConnect | Активное подключение | Uint32 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -1
2 | AI-493 | Ua | Float | 0 | 0 | 0 |  |  | 0x7b51 | 3 | INT | 0
3 | AI-494 | Ub | Float | 0 | 0 | 0 |  |  | 0x7b55 | 3 | INT | 0
4 | AI-495 | Uc | Float | 0 | 0 | 0 |  |  | 0x7b59 | 3 | INT | 0
5 | AI-496 | Uab | Float | 0 | 0 | 0 |  |  | 0x7b5d | 3 | INT | 0
6 | AI-497 | Ubc | Float | 0 | 0 | 0 |  |  | 0x7b61 | 3 | INT | 0
7 | AI-498 | Uca | Float | 0 | 0 | 0 |  |  | 0x7b65 | 3 | INT | 0
8 | AI-499 | Uo | Float | 0 | 0 | 0 |  |  | 0x7b81 | 3 | INT | 0